KULLANMA KILAVUZU

TRAFOLU LEVELUPS T3 SERİSİ

60 - 80 KVA

KULLANMA KILAVUZU

TRAFOLU LEVELUPS T3 SERİSİ

60 - 80 KVA

GM-SD-03

Rev. No3 Rev. Tarihi 30.01.17

Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz, Trafolu LEVELUPS T3 60-80 kVA KGK kullanıcıları için hazırlanmıştır.

Yardımcı kılavuzlar

Bu cihaz ve opsiyonları hakkında daha fazla bilgi için, www.makelsan.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Güncellemeler

Güncellemeler için www.makelsan.com.tr adresini ziyaret edin. Her zaman güncel kılavuzları kullanınız.

## Sevkiyat

Taşıma aracının ya da tutamaçlarının KGK’ nın ağırlığını taşıyacak karakterde ve yeterlilikte olması gerekmektedir.

AĞIR YÜKLERİ YARDIMSIZ KALDIRMAYINIZ!

| 1 Kişi | <18 kg (<40 lb) |
| --- | --- |
| 2 Kişi | 18-32 kg (40-70 lb) |
| 3 Kişi | 32-55 kg (70-120 lb) |
| Taşıma araç/ekipmanları | >55 kg (>120 lb) |

Özellikle cihaz içinde aküler varken ani hareketlerden sakınınız.

İÇİNDEKİLER

1 GÜVENLİK VE UYARILAR	1

1.1 Uyarılar	1

1.2 Açıklık ve Ulaşım	2

1.3 Depolama	2

1.4 Sevkiyat	2

2 ÜRÜN TANITIMI	4

2.1 Genel Bilgi	9

2.1.1 Statik Aktarma Anahtarları	9

2.1.2 Akü Sıcaklık Ayarlaması	10

2.2 KGK’nın Çalışma Modları	10

2.2.1 Normal(Online) Mod	10

2.2.2 Akü(Depolanmış) Mod	10

2.2.3 Bypass Modu	11

2.2.4 Otomatik Başlatma Modu	11

2.2.5 Bakım Modu	11

2.3 Akü Yönetimi	11

2.3.1 Normal Çalışma Modu	11

2.3.2 İleri Düzey Fonksiyonlar(Otomatik Akü Testi)	12

2.4 Kullanıcı Paneli	13

2.4.1 Açılış Ekranı	15

2.4.2 Ana Menü	15

2.4.3 Menülerde Gezme	15

2.4.4 Şifre Korumalı Menüler	16

2.4.5 Kontrol Menüsü	16

2.4.6 Durum Menüsü	17

2.4.7 Ayarlar Menüsü	18

2.4.8 Olaylar Menüsü	21

2.4.9 Servis Menüsü	21

3 KURULUM	22

3.1 Tek Modül Kurulumu	22

3.1.1 Uyarılar	22

3.1.2 Devreye Alma Öncesi İlk Kontrol	23

3.1.3 Konumlandırma	23

3.1.3.1 KGK’nın Konumlandırılması	23

3.1.3.2 Harici Akülerin Konumlandırılması	24

3.1.4 Kabinlerin Taşınma Şekli	26

3.1.5 Şebeke, Yük ve Akü Bağlantıları	26

3.1.5.1 Harici Korumalar	26

3.1.5.2 Kablo ve Sigorta Seçimi	27

3.1.5.3 Kabloların Bağlanması	27

3.1.5.4 Akü Bağlantısı	30

3.1.5.4.1 Harici Akü Kurulum Prosedürü ve Bağlantısı	30

3.1.5.5 Kontrol ve İletişim Kablo Bağlantıları	33

3.2 Paralel Kurulum	33

4 İŞLETME	36

4.1 İşletme Prosedürü	36

4.1.1 Devre Kesiciler	36

4.1.2 İlk Çalıştırma	37

4.1.3 KGK’nın Çalışma Tiplerini Test Etme	39

4.1.3.1 Normal Moddan Akü Moduna Geçiş	39

4.1.3.2 Normal Moddan Statik Bypass Moduna Geçiş	40

4.1.3.3 Statik Bypass Moddan Normal Moda Geçiş	40

4.1.3.4 Normal Moddan Bakım Bypass Moduna Geçiş	41

4.1.4 KGK’yı Tamamen Kapatma	43

4.1.5 EPO(Emergency Power OFF)	44

4.1.6 RS232 Seri Haberleşme Kurulumu ve İncelenmesi	44

5 OLAYLAR ve AÇIKLAMALARI	45

6 TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU	50

7 GARANTİ	52

7.1 Garanti Şartları	52

7.2 Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar	53

8 İLETİŞİM BİLGİLERİ	59

# 1 GÜVENLİK VE UYARILAR

## 1.1 Uyarılar

KGK kurulumu yapılmadan önce bu kılavuz mutlaka okunmalı ve anlaşılmalıdır. Kurulum ve ilk başlatma sadece MAKELSAN yetkili personeli tarafından yapılabilir.

Yetkisiz kişiler tarafından kurulum ve başlatma yapılması ciddi yaralanmalara yol açabilir ve/veya ölümle sonuçlanabilir.

KGK, sabit konumlu uygulamalarda sürekli dikey kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

KGK TOPRAK BAĞLANTISI İLE KULLANILMALIDIR.

Şebekeyi bağlamadan önce toprak bağlantısını yapın.

Toprak kaçak akımları 0,4 A’ e kadar yükselebilir

KGK BAKIMDAN ÖNCE ŞEBEKEDEN VE AKÜLERDEN AYRILMALIDIR. SERVİS VE BAKIM İÇİN, CİHAZI KAPATTIKTAN SONRA DC BARA KAPASİTELERİNİN BOŞALMASI İÇİN EN AZ 5 DAKİKA BEKLEYİN.

Servis-bakım

Bütün servis ve bakım işlemleri cihazın içinde yapılır. Parçalar sadece eğitimli personel tarafından bakım ve değiştirmeye tabi tutulabilir.

KURULUMDAN İTİBAREN YILDA EN AZ BİR DEFA YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TARAFINDAN KORUYUCU BAKIM YAPILMASI TAVSİYE EDİLİR. (BU HİZMET YETKİLİ SERVİSLERİMİZ TARAFINDAN SERVİS ÜCRETİ KARŞILIĞI VERİLECEKTİR.)

AKÜ VOLTAJI 450 VDC’YE ÇIKABİLİR!

Akü voltajı ölümcül seviyelerdedir (450Vdc). Akülere sadece eğitimli personel dokunmalıdır.

Aküler kesinlikle ateşe atılmamalıdır. Ömrünü tamamlamış veya arızalı akülerin toplanması ve imhası ile ilgili olarak; atık akülerin doğaya atılmaması, MAKELSAN Teknik Servis teknisyenlerine ya da Çevre Bakanlığı’ndan akü toplama yetkisi olan kuruluşlara teslim edilmesi gerekmektedir.

KGK yakınında yangın söndürme ekipmanı bulundurulmalıdır.

## 1.2 Açıklık ve Ulaşım

Açıklık

60-80 kVA KGK’ larımızda yanlarda herhangi bir hava giriş ya da çıkış ızgarası yoktur. Tüm hava önden alınır, arka taraftaki fan ızgara telleri üzerinden atılır. KGK’ nın önünden ve arkasından en az 1 metre boşluk bırakılmalıdır. Bu belirtilen sınırlar içinde daimi ya da geçici kullanım olmamalıdır. Aksi takdirde KGK’ nın performansı azalacaktır.

Ulaşım

60-80 kVA arası ürünlerimizde operatör KGK’ ya ön kısımdan ulaşır. Dolayısıyla operatör için yeterli bir alan bırakılmalıdır. Ürünün yan taraflarında herhangi bir sınırlama yoktur.

## 1.3 Depolama

KGK devreye alınmadan önce aşırı nemden ve ısıdan korunmuş bir oda ya da bölgede muhafaza edilmelidir. KGK ve akü kabinlerini orijinal ambalajlarında muhafaza ediniz.

Cihazın kullanıldığı ortam toz, demir tozu, yağ vb. üretim artıklarından etkilenmeyecek şekilde seçilmelidir.

KULLANILMAYAN AKÜLER BELLİ PERİYOTLARDA ŞARJ EDİLMELİDİR. BU SÜRE ARALIĞI AKÜ TEDARİKÇİSİ TARAFINDAN BELİRLENMİŞTİR. ŞARJ İŞLEMİ KGK’ YI BELLİ PERİYOTTA UYGUN BİR ŞEBEKEYE BİR SÜRE BAĞLAYARAK YAPILABİLİR.

ÜRÜNÜ FORKLİFT VEYA TRANSPALET İLE TAŞIRKEN LÜTFEN ÖNDEN VEYA ARKADAN TAŞIMAYINIZ. ÜRÜNÜ SAĞ VEYA SOL TARAFINDAN TAŞIYINIZ

FORKLİFT VEYA TRANSPALET ÇATAL UZUNLUĞU UYARI ETİKETİNDE BELİRTİLEN ÖLÇÜYE UYGUN OLMASI GEREKMEKTEDİR.

## 1.4 Sevkiyat

Taşıma aracının ya da tutmaçların KGK’ nın ağırlığını taşıyacak karakterde ve yeterlilikte olması gerekmektedir.

Tüm KGK kabinleri nakliye paletleri üzerinde teslim edilirler.

60-80 KVA KGK' ların,  1850 x 870 x 1980 mm nakliye paleti (w x d x h) bulunmaktadır. Palet, KGK aygıtını yaklaşık 200 mm kaldırmaktadır.

Cihazı mümkün olduğunca az hareket ettiriniz.

# 2 ÜRÜN TANITIMI

Genel Görünüş

Ön Görünüş

| ###### 1 | ###### LCD Ekran |
| --- | --- |
| ###### 2 | ###### Taze Hava Emiş Izgarası |
| ###### 3 | ###### EPO(Acil Kapatma) Butonu |
| 4 | Menü Gezinti Tuşları |  |
| 5 | Mimik Diyagram |  |

Ön Kapak Görünüş

| 1 | Doğrultucu/Şarj-Evirici Soğutma Fanları | 9 | Akü Bağlantı Klemensi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bara Doldurma Butonu | 10 | Akü Devreye Alma Anahtarı-CB4 |
| 3 | Şebeke Anahtarı-CB1 | 11 | Çıkış Anahtarı-CB3 |
| 4 | Harici Bypass Anahtarı-CB5 | 12 | Bakım Bypass Anahtarı-CB2 |
| 5 | Harici Bypass Klemensi | 13 | Harici Isı Okuma Yuvası |
| 6 | Şebeke Bağlantı Klemensi | 14 | Opsiyonel Kart Takılma Yuvaları |
| 7 | Toprak Bağlantısı | 15 | Haberleşme Yazılımı için RS232 Terminali |
| 8 | Çıkış Bağlantı Klemensi |

Arka Görünüş

| ###### 1 | Paralelleme Bağlantı Soketi |
| --- | --- |
| ###### 2 | Doğrultucu, Şarj, Evirici Sıcak Hava Tahliye Kanalı |
| ###### 3 | Tristör Sıcak Hava Tahliye Kanalı |
| ###### 4 | Sargı Sıcak Hava Tahliye Kanalı |
| ###### 5 | Temiz Hava Tahliye Kanalı |
| ###### 6 | Trafo Temiz Hava Tahliye Kanal |

Elektriksel Bağlantı

## 2.1 Genel Bilgi

LEVELUPS T3 serisi ürünlerin çalışma topolojisi aşağıdaki şekilden anlaşılabilir.

KGK’ ya enerji (CB1) anahtarı aracılığı ile girer. (CB1) anahtarını ON konumuna almadan önce (SW1) butonuna en az 10 saniye basılı tutulur. Ardından (CB1) anahtarı ON konumuna alınır. Ön panelden Kontrol-Şifre-Çalıştır menüsüne girerek ürün çalıştırılır. DC Doğrultucu, AC şebeke enerjisini DC voltaja çevirir ve aküleri kontrollü bir şekilde şarj eder. Şebeke olmadığı zaman akü voltajı kullanılarak, yeterli seviyede DC bara voltajı oluşturulur. DC enerji, evirici kullanılarak şebekeyle senkron AC voltaja çevrilir. Bu voltaj yüksek kalitededir. Üretilen AC enerji, statik yarı iletken anahtarlardan ve çıkış (yük) kesicilerinden sonra yüklere uygulanır.

Bakım ya da tamir gerektiğinde giriş(CB1) ve çıkış anahtarları(CB3) açık devre(OFF) konumuna getirilmeden önce cihaz statik bypass konumuna(bkz. 4.1.3.2) geçirilir. Daha sonra bakım anahtarı(CB2) kapalı devre(ON) duruma getirilir. Daha sonra KGK’ nın önce çıkış(CB3), sonra giriş anahtarları(CB1) açık devre(OFF) durumuna getirilir.

### 2.1.1 Statik Aktarma Anahtarları

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere bazı bloklar statik anahtar olarak isimlendirilmiştir. Bu bloklar ters paralel bağlanmış tristörlerden oluşur. Bu anahtarlar ana kontrol ünitesi tarafından kontrol edilerek, yüklerin şebeke veya evirici üzerinden beslenmesini sağlar. Normal çalışma modunda yükler evirici üzerinden beslenir. Dolayısıyla evirici statik anahtarları, sistemde bir sorun yok ise aktiftir.

Sistem, yüklerin şebekeden veya eviriciden sorunsuz ve kesintisiz olarak beslenmesini sağlar.  Bu işlemin minimum risk altında gerçekleşmesi için KGK, eviricinin çıkışını şebeke bypass ile aynı fazda ve senkron yapar.  Bu nedenle evirici frekansı, şebeke kabul edilebilir frekans sınırları içinde olduğu sürece şebeke frekansı ile aynıdır.

Kullanıcı, ön paneli kullanarak şebeke ve evirici arasında geçiş yapabilir.  Kullanıcı talimatı ile şebekeden çalışan yükler, şebekenin kesilme ya da tolerans dışında olması durumunda yükü otomatik olarak üzerine alacaktır.

Kullanıcı isterse ön panelden hiçbir ayar yapmadan bakım aktarma (bakım bypass) anahtarını aktif hale getirerek şebekenin kesinsiz olarak yükü beslemesini sağlayabilir.  Daha sonra çıkış ve giriş anahtar sigortalarını açık devre (OFF) yapabilir.

NOT: Bu esnada şebekeden kaynaklanan kesinti, darbe, bükülme vb. sorunlara karşı yükler korumasızdır.

### 2.1.2 Akü Sıcaklık Ayarlaması

Harici akü kabinlerinde sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Bu akülerin sıcaklığı “sıcaklık sensörü” ile algılanmaktadır. Algılanan sıcaklık bilgisine göre KGK akü şarj parametrelerini ayarlar. Bu parametreler yetkili personel tarafından, sistemde LCD ara yüzünden ya da TELNET ara yüzünden kolaylıkla ayarlanabilir. Bu sensör ile KGK yine aynı şekilde şarj parametrelerini düzenler.

## 2.2 KGK’ nın Çalışma Modları

LEVELUPS T3 serisi KGK’ larımız on-line ve çift çevrimli bir yapıya sahiptir. Ürünlerimiz aşağıdaki modlarda çalışır:

- Normal Mod

- Akü Modu

- Bypass Modu

- Otomatik Başlatma Modu

- Bakım Modu

### 2.2.1 Normal(Online) Mod

Bu modda KGK yüke enerjiyi evirici üzerinden verir.  Doğrultucu ünitesi enerjiyi AC şebekeden alır. Oluşan DC besleme ile evirici ve akü şarj enerjilendirilir.

### 2.2.2 Akü(Depolanmış) Mod

Şebekedeki herhangi bir hata nedeniyle KGK kritik yüklerini evirici üzerinden beslerken, bu enerji akülerden elde edilir.

### 2.2.3 Bypass Modu

KGK aşırı yüklenmiş veya eviricide herhangi bir sorun nedeniyle kaliteli bir AC çıkış üretilemiyor, bypass voltaj ve frekans değerleri limitler içinde ise yükler bypass kaynağından beslenir.  KGK bunun için eviricinden AC kaynağa statik anahtarlar ile kesintisiz geçiş yapar. Bu geçişlerin sorunsuz olması için evirici kaynağının şebeke ile senkron olması gerekir. Evirici çıkışı şebeke ile senkron değil ise bu geçiş yük tipine bağlı olarak 15ms’yi bulabilir.

### 2.2.4 Otomatik Başlatma Modu

KGK herhangi bir şebeke hatasında, akü deşarj sonu voltaj seviyesine gelene kadar kritik yüklerini besler.  KGK, aküler deşarj olana kadar çalışacak ve daha sonra kapanacaktır. Şebeke normale döndükten sonra belirlenen zamanda KGK kendi kendine tekrar çalışabilir. Bu durumda KGK, şebeke voltajı istenilen kriterler içinde olduğu sürece normal çalışmaya devam eder. LEVELUPS T3 serisi KGK’ larda bu özellik fabrika ayarlarında aktif değildir.

### 2.2.5 Bakım Modu

Bakım esnasında yüklerin enerjisiz kalmaması için KGK, koruyucu özellikli bir anahtar ile donatılmıştır. Bu anahtar, KGK yüklerini tam karşılayacak seviyede seçilmiştir.

## 2.3 Akü Yönetimi

Ürünlerde Kurşun-asit aküler kullanılmaktadır.

### 2.3.1 Normal Çalışma Modu

Sabit şarj Akımı

Akü tampon şarj voltajına ulaşana kadar, akü kapasitesinin 1/10 oranında sabit akım uygulanır.

Tampon Şarj

Akü deşarj akımına bağlı olarak akü enerjisinin 1/3’ü bu seviyede şarj edilir. Bu seviye sayesinde aküler en yüksek kapasitede kullanıma hazır bekletilir. Kurşun-asit akülerde bu voltaj 2,2–2,35 V/hücre’dir. Bu voltaj, sıcaklık adaptasyonu ile ufak değişiklikler gösterebilir. KGK’ larda bu katsayı ayarı verilmiştir. Sıcaklık sensörü bulunuyor ise kullanılması tavsiye edilir.

Deşarj Sonu Koruması

Sistem aküden çalışır iken akü voltajı, deşarj sonu gerilim seviyesinin altına düşmüş ise KGK kapanır ve akülerden enerji almayı keser.  Bu değer kurşun-asit akülerde 1,6-1,75 V/hücre arası değişebilir.  Ni-Cd akülerde ise 0,9-1,1 V/hücre arası değişir.

Akü Zayıf Uyarısı Seviyesi

Sistem yedek yani akü modunda çalışırken mevcut yükler ile tahmini akü kapasitesinin %40’ına indiğinde sesli ve görsel uyarı verir. Bu değer kullanıcı tarafından %20 ila %70 arasında ayarlanabilir.

### 2.3.2 İleri Düzey Fonksiyonlar(Otomatik Akü Testi)

Otomatik akü testi, ayarlanan belli zaman (fabrika ayarı 90 gün) aralıklarında akünün mevcut kapasitesinin %10’unu otomatik olarak deşarj eder. İki test arasındaki süre 30-360 gün arasında kullanıcı tarafından ayarlanabilir. Testin sonucunda "iyi-değiştir" olmak üzere iki durumdan biri saptanır.

AKÜ TESTİ SONUCU “DEĞİŞTİR” SONUCU RAPOR EDİLMİŞ İSE TEST SIRASINDA AKÜLER BOŞALMIŞTIR. BU DURUMDA ŞEBEKE ENERJİSİ KESİLMESİ DURUMUNDA YÜKLERİNİZ ENERJİSİZ KALABİLİR.

Testi otomatik başlatma ön panelden komut ile telnet ara yüzünden, RS232 bağlantısı akıllı haberleşme ile veya UPSMAN (SNMP, opsiyonlara bakınız.) ile tetiklenebilir.

Tüm bu testler sonucunda mevcut kullanılan akülerin ilk şebeke kesilmesi esnasında yüklerin minimum ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı gözlemlenir. Test sonuçlarının belli periyotlarda kontrol edilmesi önerilir.

## 2.4 Kullanıcı Paneli

Kullanıcı paneli mimik diyagram, LCD ekran, EPO tuşu ve menü tuşlarından oluşur. Cihaz bu panelden kontrol edilebilir.

| 1 | Doğrultucu Ledi Doğrultucu çalışırken sürekli yanar. |
| --- | --- |
| 2 | AC/DC modül (Doğrultucu) |
| 3 | Akü deşarj Ledi Akü modunda yanar. Aküden başlatma sırasında yanıp söner. |
| 4 | Akü şarj ledi Aküler şarj olurken yanar. |
| 5 | Akü modülü |
| 6 | DC/AC modülü (Evirici) |
| 7 | Bypass statik anahtar ledi Yükler bypass hattı üzerinden beslenirken yanar. |
| 8 | Evirici statik anahtar ledi Yük evirici tarafından beslenirken yanar. |
| 9 | Alarm/Uyarı ledi |
| 10-13 | Menü tuşları |
| 14 | EPO Tuşu |  |

Menü Akış Diyagramı

ANA EKRAN

Üretici - Cihaz İsmi

Tarih – Saat

Yüzde Olarak Yük Durumu

Yüzde Olarak Akü Şarj Durumu

Aküden Çalışma Süresi

Cihaz Modu – Aktif Alarmlar

Ana Menü Başlıkları

Kontrol Menüsü

Durum Menüsü

Ayarlar Menüsü

Olaylar Menüsü

Servis Menüsü

SERVİS*

*Detaylı servis menüsü sadece yetkili servis personeli tarafından açılabilir.

OLAYLAR

Olay Kodu

Tarihi

Saati

Kodu

Bilgisi

AYARLAR

Tarih & Saat

Akü Takılma Tarihi

Otomatik Başlatma

Otomatik Akü Testi

Ekran

Uyarı Sesi

Dil

Haberleşme

DURUM

Şebeke

Çıkış

Bypass

Akü

Sıcaklıklar

Evirici

Alarmlar

Cihaz Bilgisi

KONTROL

Çalıştır

Durdur

Çıkış Bypass

Çıkış KGK

Hızlı Akü Testi

Akü Durum Testi

Akü Testini Durdur

ŞEBEKE

Frekans

Akım

Gerilim

Görünür Güç

Aktif Güç

Güç Faktörü

AKÜ

Gerilim

Akım

Sıcaklık

Şarj Yüzdesi

Aküden Çalışma Süresi

Son Test Sonucu

Sonraki Test Tarihi

BYPASS

Frekans

Akım

Gerilim

ALARMLAR

Güncel Alarmlar

ÇIKIŞ

Frekans

Akım

Gerilim

Görünür Güç

Aktif Güç

Güç Faktörü

Yük Yüzdesi

Crest Faktörü

CİHAZ BİLGİSİ

Yazılım versiyonları

Seri No

Görünür Güç

Gerilim

Frekans

Seri Kol SayısıxAkü Sayısı

Akü Kapasitesi

SICAKLIKLAR

Doğrultucu

Evirici

Ortam

Akü

Bypass

Sargı

EVİRİCİ

Gerilim

Akım

Aktif Güç

### 2.4.1 Açılış Ekranı

Ön panel açıldığında ilk olarak açılış ekranı görüntülenir. Üretici-Model İsmi, Tarih-Saat, Yüzde Olarak Yük Durumu, Yüzde olarak Akü Şarj Durumu, Aküden Çalışma Süresi, Cihaz Modu-Aktif Alarmlar ve Ana Menü Başlıkları buradan görülebilir. Alarm durumunda, alt sol satırda alarmlar görülebilir. Beş dakika boyunca hiçbir tuşa basılmazsa sistem açılış ekranına döner.

### 2.4.2 Ana Menü

Açılış ekranından ana menüye	  ENT tuşu ile geçin.

### 2.4.3 Menülerde Gezme

Ekranda gezgin ok imlecini hareket ettirmek için AŞAĞI/YUKARI tuşlarına basın.

ENT tuşu ile alt menüye girin, ESC tuşu ile bir önceki menüye geri dönün.

Kontrol alt menüsü yanda gösterilmiştir.

Bazı menüler birden fazla sayfadan oluşur.

AŞAĞI/YUKARI tuşları ile  sayfalar arasında geçiş yapın.

Bazı menüler AÇMA/KAPAMA, süre, miktar gibi değiştirilebilir ayarlar içerir. Bu menülerde ayarları değiştirmek için:

ENT ile değişkeni seçin, AŞAĞI/YUKARI tuşları ile yeni değeri ayarlayın ve ENT tuşu ile kaydedin.

ESC ile iptal edin.

### 2.4.4 Şifre Korumalı Menüler

Kontrol menüsü gibi bazı menüler şifre korumalıdır. Şifre girmek için, her rakamı AŞAĞI/YUKARI tuşları ile seçin ve ENT tuşu ile onaylayın.

Kullanıcı seviyesindeki şifre: 0000’dır.

### 2.4.5 Kontrol Menüsü

Kontrol menüsünde aşağıdakiler yapılabilir.

- Calıstır			KGK’ yı	başlat.

- Durdur			KGK’ yı durdur.

- Cıkıs BYPASS			Statik bypass moduna geç.

- Cıkıs KGK			Online moda geç.

- Hızlı Akü Testi		Akünün bağlı olup olmadığını test et.

- Akü Durum Testi		Akülerin sağlamlığını test et.

- Akü Testini Durdur		Akü testini durdur.

Akü durum testi, akülerin enerjisinin %10’unu kullanır ve test sonucuna göre %10’dan yüksek kapasiteli aküleri “İyi”;  %10’dan düşük kapasiteli aküleri  “Değiştir” olarak sınıflandırır.

Cihaz çalıştırıldıktan sonra ve her 24 saatte bir, test sayaç değeri sıfırda ise otomatik olarak hızlı akü testi yapar.

Not: Hızlı akü testini yapabilmek için akülerin tam şarj olmuş ve floating durumunda 1 saat beklemiş olması gerekir.

Akü durum testini yapabilmek için akülerin tam şarj olmuş ve floating durumunda 5 saat beklemiş olması gerekir.

Akü testleri yüke bağımlı olmadan şebekeye enerji aktarılması ile gerçekleştirilir. Akü testi sırasında şebeke limitler dışına çıkarsa test iptal edilir.

Durum> Akü menüsünden test komutu uygulanabilmesi için kaç dakika kaldığı görüntülenebilir.

“Akü Testini Durdur” seçilirse cihaz testi iptal eder ve bir önceki çalışma durumuna geçer.

### 2.4.6 Durum Menüsü

Şebeke, çıkış, bypass, akü, sıcaklıklar, evirici, alarmlar ve cihaz bilgisi buradan görüntülenebilir.

Şebeke

UP, I, UL			Her fazın frekansı, akımı ve gerilimi(faz-nötr)

S, P, PF				Her fazın görünür gücü, aktif gücü ve güç faktörü

Çıkış

UP, I , UL			Her fazın frekansı, akımı ve gerilimi(faz-nötr)

S, P, PF 			Her fazın görünür gücü, aktif gücü ve güç faktörü

L, CF 	Her fazın yüzde cinsinden yükü.ve crest faktörü

Bypass

UP, I, UL			Her fazın frekansı, akımı ve gerilimi(faz-nötr)

Akü

Mod				Cihazın çalışma modu

U, I, °C				Şarj gerilimi, akımı ve sıcaklığı.

Şarj%

Şarj yüzdesi.

Akü Süre			Aküden çalışma süresi

Son Test Sonucu		Son test sonucundaki kapasite ve durum

Sonraki Test Tarihi		Sonraki test tarihi, zamanı ve kalan süre

Sıcaklık

°C,°C,°C,°C,°C 			Doğrultucu, evirici, ortam, akü, bypass ve sargı sıcaklıkları

Evirici

U, I, P 				Her fazın gerilimi(faz-nötr), akımı ve aktif güçleri

Alarmlar

Alarmlar			Aktif KGK alarmları

Cihaz Bilgisi

____ -____-___-___			Evirici, doğrultucu, CPLD, ön panel yazılım versiyonu

-------------------			KGK seri numarası

KVA, V/Hz	Cihaz görünür gücüne, anma çıkış voltajına(faz-nötr),  anma çıkış frekansına

_x__ , Ah	Paralel akü kol sayısı x seri akü kol sayısına, KGK’ da ayarlı akü kapasitesi

### 2.4.7 Ayarlar Menüsü

Aşağıdaki ayarlar ayar menüsünden yapılabilir:

Tarih&Saat

Tarih veya saat ayarları için ok tuşları ile ayarlamak istediğiniz değişkeni seçin ve ENT       tuşuna basın.

Ok tuşları ile değeri ayarlayın ve tekrar ENT      tuşuna basın.

Akü Takılma Tarihi

Aküler değiştirildiği zaman bu menüden akü kurulum tarihini güncelleyin.

Otomatik Başlatma

Akü modunda, ürün aküler deşarj olana kadar çalışır ve daha sonra kapanır. Şebeke limitler içine girdiğinde cihazı kendi kendine başlatmak için otomatik başlatma kullanılır. AÇIK/KAPALI seçeneği ile otomatik başlatmayı açın/kapatın ve alttaki süre seçeneği ile cihazın şebeke normale döndükten ne kadar süre sonra açılacağını belirleyin.

Otomatik Akü Testi

Kullanıcıdan bağımsız otomatik akü testlerini açmak/kapamak ve periyodunu (ne kadar zamanda bir test yapılacağını) ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Ekran

Farklı çevre koşullarında ekranın görünürlüğünü arttırmak için kontrast ayarını değiştirin.

Uyarı Sesi

Sesli uyarıyı açın/kapatın.

Dil

Menü dilini ayarlayın.

Haberleşme

RS232 bağlantısının protokolünü ayarlayın. Seçenekler SEC ve Telnet’dir.

### 2.4.8 Olaylar Menüsü

Olaylar menüsünde son 500 olay görüntülenebilir.

Herhangi bir olay görüntülenirken ENT tuşuna basılırsa, olayın olduğu andaki bütün bilgiler (durum, ayarlar vs.)  görülebilir.

AŞAĞI/YUKARI tuşları kullanılarak daha eski/yeni olaylar görüntülenebilir.

### 2.4.9 Servis Menüsü

Servis menüsü şifre ile korumalıdır.

Sadece servis yetkilisi tarafından ulaşılabilir.

# 3 KURULUM

## 3.1 Tek Modül Kurulumu

Bu bölümde ürünü çalıştırmadan önce uymanız gereken uyarılar ve yapmanız gereken kontroller belirtilmektedir. Ayrıca ürünün konumlandırılması, kabinlerin taşıma şekli ve bağlantıları ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara dair bilgileri bulabilirsiniz.

### 3.1.1 Uyarılar

KGK,  MAKELSAN ONAYLI PERSONELİ TARAFINDAN KURULMALIDIR. YETKİLİ PERSONELİN KURULUM YAPMADIĞI KGK' YI ÇALIŞTIRMANIZ ÜRÜNÜNÜZÜ GARANTİ KAPSAMI DIŞINA ÇIKARACAKTIR.

AKÜ TEHLİKESİ!

Bazı modellerde akü ile KGK birlikte çalışırken 450 VDC’ ye ulaşan akü terminal voltajları vardır.

Temaslardan kaynaklanacak elektriksel arklardan gözler korunacak şekilde tedbirler alınmalıdır.

ESD korumalı lastik eldivenler kullanılmalıdır.

Elektro likit akıtan ya da sızdıran aküler kullanılmamalı, var ise değiştirilmelidir. Çıkarılan aküler güvenli şekilde muhafaza edilmeli, taşınmalı ve imha noktalarına sevk edilmelidir.

Elektro likitlerin deriyle teması halinde maruz kalan bölge çok hızlı bir şekilde su ile temizlenmelidir.

Operatör çalışma öncesi yüzük, saat vb. tehlikeli aparatları çıkarmalıdır.

Ürün, girişinde üç faz ve dört kablolu (+toprak) bir beslemeye ihtiyaç duyar. Bu beslemenin tipi

IEC60364-3’e uygundur. Cihazlar opsiyonel olarak üç kablodan dört kabloya çevrim yapabilecek trafolara sahiptir. IT AC güç dağıtımı kullanılacak ise dört kutuplu devre kesici kullanılmalıdır. Konunun detayı IEC60364-3 adlı standartta daha detaylı açıklanmıştır.

### 3.1.2 Devreye Alma Öncesi İlk Kontrol

KGK ürününü devreye alma öncesi aşağıdaki kontroller yapılmalıdır. Bunlar, ürünün doğru olarak çalıştırılmasındaki ilk ve önemli adımlardır.

- KGK, aksesuar ve akülerin iç ve dış yapısında taşıma ya da nakliye esnasında zarar görüp görmediğini mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar var ise teslim almadan rapor ediniz.

- Ürünün doğru model olduğundan emin olunuz. Ürün arkasındaki etiketin siparişi verilen ürün ile eşleşip eşleşmediğini kontrol ediniz.

### 3.1.3 Konumlandırma

#### KGK ve aküler bina içi kullanım için tasarlanmıştır; ürününüzü temiz, nem ve sıcaklık değerleri belirlenen aralıklara uygun, hava akışı bulunan alanlara yerleştirilmesi gerekmektedir.

#### 3.1.3.1 KGK’ nın Konumlandırılması

60-80kVA LEVELUPS T3 serisinde temiz ve serin hava ürünün ön tarafından girer ve arka tarafından fanlar aracılığı ile çıkar. Hava giriş ve çıkış noktaları asla kapatılmamalıdır. Su vb. sıvı teması riskinden uzak olan bir yere konumlandırılmalıdır.

Ortam çok tozlu ise opsiyonel olarak sağlanan filtrelerden kullanılmalıdır. Bu filtrelerin kullanımı, ilgili talimata göre yapılacaktır.

Kullandığınız KGK ve akülerin çalışma performanslarını maksimum seviyede kullanabilmeniz açısından bulundukları ortamda aşağıdaki tabloda verilen değerlerde soğutma sistemleri bulundurulması gerekmektedir.

| Cihaz (kVA) | Soğutma için BTU/h miktarı | %100 Köprü Yükü(Non-lineer) yük çalışma için tahmini BTU/h değeri |
| --- | --- | --- |
| 60 (PF 1) | 12300 | 14800 |
| 60 (PF 0,9) | 11100 | 13400 |
| 80 (PF 1) | 16400 | 19700 |
| 80 (PF 0,9) | 14800 | 17800 |

*Normal şartlarda seçilmesi gereken değerlerdir. Bunun %10-20 üstünde bir soğutma sistemi seçilmesi tavsiye edilmektedir.

#### 3.1.3.2 Harici Akülerin Konumlandırılması

Aküler, dengeli ve eşit dağılımlı sıcaklığa sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Sıcaklık akülerin kapasitesine ve kullanım ömürlerine doğrudan etki eden en önemli unsurdur. Genelde akü imalatçıları akülerin 20-25 °C arasında kullanılmasını önerirler. Ayrıca akü üretici firmalar ürünlerinin performansını bu sıcaklık aralığına göre verir. Şayet sıcaklık bunun üstüne çıkarsa akünün ömrü azalacaktır. Yine bunun tam tersi sıcaklık bu aralığın altına düşer ise akü kapasitesi ciddi şekilde düşecektir. Dolayısı ile yedekleme esnasında beklenen miktarda süre alınamayacaktır. Sonuç olarak, aküleri ısı kaynaklarından ve ciddi hava akışı olan noktalardan uzak tutunuz. Bu unsurları da dikkate alarak akülerin harici olarak bağlanmasında aşağıdaki noktalara dikkat ediniz ve uyunuz.

- Aküleri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

- Ciddi hava akışı olan noktalardan uzak tutunuz.

- Aküleri nemli yerlerden uzak tutunuz. Bu sayede terminal oksitlenmesi ve olası kaçak akımları engellemiş olursunuz.

- Akü kabin ve odalarında aR veya gR yarı iletken tip sigorta kullanınız.

- Akü kabini üzerinde mümkünse sigortasız ayırma anahtarları kullanınız.

- Akü kabin veya raflarını zeminden yüksekte tutunuz. Olası su basma ve sıvı temasına karşı korunmuş olmasına özen gösteriniz.

- Akü odaları uygun şekilde havalandırılmalıdır.

- Aküler, akü odasında ise raflar temasa açık olacaktır. Bu nedenle, akü odalarına ulaşımı kısıtlı tutunuz. Gerekli güvenlik yazılarını ve şeritlerini kullanınız.

Özellikle KGK kabini dışındaki akülerde akü kabinlerinde mutlaka sigorta kullanılmalıdır. Bu sigortalar akülere mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Bu yakınlık akü ile elektriksel olarak çalışma güvenliğini arttıracaktır.

| Cihaz Gücü (kVA) | 60 (PF 1) | 60 (PF 0,9) | 80 (PF 1) | 80 (PF 0,9) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bir Gruptaki Akü Adedi | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bağımsız Grup Adedi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam Akü Adedi | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maksimum akü voltajındaki maksimum şarj akımı (A) | 9 | 8 | 12 | 11 |
| Maksimum kesme voltajındaki maksimum şarj akımı (A) | 98 | 89 | 131 | 118 |
| Harici Akü Kutusu İçin Önerilen Sigorta(A) | 150 | 150 | 200 | 200 |

Harici akü kabin ve akü odası uygulamaları aşağıda örnek olarak verilmiştir. Uygulama şekli müşteriye göre değişiklik gösterebilir.

### 3.1.4 Kabinlerin Taşınma Şekli

Taşıma aracının ya da tutmaçların KGK’ nın ağırlığını taşıyacak karakterde ve yeterlilikte olduğuna dikkat ediniz.

KGK ve opsiyonel kabinler forklift veya benzeri araçlar ile taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır.

KGK larımız ayrıca kısa mesafede kendi üzerinde bulunan tekerlekler ile taşınabilir. Özellikle, aküler kabin içinde iken yapılan ani hareketlere daha dikkat ediniz. Mümkün olduğunca az hareket ettiriniz.

### 3.1.5 Şebeke, Yük ve Akü Bağlantıları

KGK çıkışlarında dağıtım panosu önerilir. Dağıtım panosunda yük koruma sigortaları ve anahtarları kullanılmalıdır. Ayrıca yüke bağlı olarak çeşitli hızlarda sigortalar gerekebilir. Yükler uygun ise A ve B tipi koruyucu sigortalar ya da manyetik şalterler kullanılmalıdır.

#### 3.1.5.1 Harici Korumalar

AC girişleri korumak için termik manyetik şalter veya V-otomatlar panoya müstakil olarak takılmalıdır. Burada yapılan kablo kesitleri ve sigorta değerleri uzman bir kişi tarafından belirlenmiş ve bağlantısı yapılmış olmalıdır.

Giriş ana şebeke panosunda aşırı akım koruması bulunmalıdır. Bu koruma KGK’ nın aşırı akım ve aşırı yük dayanma kapasitelerine uygun olarak seçilmelidir. Panodaki sigortalar aşağıdaki tabloda verilen akım değerlerinin %135 fazlasına göre seçilmeli ve C tipi (yavaş) olmalıdır.

Toprak kaçakları KGK giriş ve çıkışındaki EMI bastırma devreleri aracılığı ile toprağa akar. MAKELSAN burada 300 mA’ in üzerinde bir kaçak akım rölesi önerir.

KGK girişine takılan kaçak akım röleleri;

- Her iki yönlü DC darbelere duyarlı,

- Ani geçişli akımlara duyarsız,

- 0,3-1 amper arası ortalama akımlara duyarlı olmalıdır.

#### 3.1.5.2 Kablo ve Sigorta Seçimi

Kablo tasarımları burada bahsi geçen akım ve voltajlara uygun olmalıdır; ayrıca bu konudaki yerel yönergeler de dikkate alınmalıdır.

| KGK Gücü (KVA) | Nominal Akımlar (A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Şebeke Akımları (3 faz+nötr) |  |  | Çıkış Akımları (3 faz+nötr) |  |  |
|  | 380V | 400V | 415V | 380V | 400V | 415V |
| 60 (PF 1) | 133 | 127 | 122 | 91 | 87 | 83 |
| 60 (PF 0,9) | 120 | 115 | 110 | 91 | 87 | 83 |
| 80 (PF 1) | 177 | 170 | 163 | 121 | 116 | 111 |
| 60 (PF 0,9) | 160 | 153 | 147 | 121 | 116 | 111 |

Not: Tablo, minimum giriş voltajı ve maksimum akü şarj akımı alınarak hesaplanmıştır.

Doğrusal olmayan yükler (bilgisayar tipi yükler) kablo kesit tasarımını etkileyebilir. Nötr akımları faz akımlarından fazla olabilir, hatta faz akımının 1,5 katına ulaşabilir.

Koruma toprak kablosu ile her bir kabin doğrudan ve en kısa yoldan toprak hattına bağlanmalıdır. Tipik toprak hattı kablo kesitleri 60 kVA için 50 mm2,  80 kVA için 70 mm2 olmalıdır. Kablo uzunluğunun 5 metreyi aşmaması önerilir.

#### 3.1.5.3 Kabloların Bağlanması

KGK giriş, çıkış ve akü bağlantı girişleri KGK’ nın ön tarafından yapılmaktadır.

DİKKAT! CİHAZ GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA 3 KUTUPLU ANAHTARLAR 	 	       KULLANILMIŞTIR, NÖTR HATTI KESİLMEMEKTEDİR!

| ###### 1 | Çıkış Terminalleri |
| --- | --- |
| ###### 2 | Harici Bypass Terminalleri |
| ###### 3 | Giriş Terminalleri |
| ###### 4 | Akü Terminalleri |

Elektriksel bağlantılar için aşağıdaki adımları takip ediniz:

1.	Dağıtım panolarındaki bütün anahtarları açık devre (OFF) konumuna alarak yüklerin ve şebekenin kablolardan izole olduğuna emin olunuz.

2. Toprak kablosunu bağlayın

3. Bütün anahtarların açık devre (OFF) konumunda olduğundan emin olun. Şalterlerin kullanımı sonraki bölümlerde açıklanacaktır.

4. Giriş kablolarını bağlayın;

- R fazını giriş L1’e,

- S fazını giriş L2’ye,

- T fazını giriş L3’e,

- N(nötr)’yi giriş N’ ye.

5. Faz sırasını kontrol edin.

6. 4. ve 5. adımları çıkış bağlantıları için tekrarlayın.

7. Metal kapağı geri takın ve vidalarını sıkın.

Bağlantılar yapıldıktan sonra kablo tutucuları kullanarak kabloları sabitleyin.

HAZIRLANAN KGK ÇIKIŞINDAKİ YÜKLER HENÜZ BAĞLANMAYA HAZIR DURUMDA DEĞİL İSE BAĞLANTI ESNASINDA YÜKLERİN İZOLE OLDUĞUNA DİKKAT EDİNİZ.

KGK’ YI BAŞLATMADAN ÖNCE KABLO BAĞLANTILARININ PANOLARDAKİ UYARILARA UYGUN YAPILDIĞINDAN EMİN OLUNUZ. AYRICA KGK GİRİŞİNDE İZOLE TRAFO OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİNİZ VE YEREL YÖNERGELERİ DİKKATE ALINIZ.

TOPRAKLAMANIN DOĞRU YAPILDIĞINDAN EMİN OLUNUZ. YAPILAN YANLIŞ İŞLER VE TOPRAKLAMA KGK VE TESİSATTAKİ DİĞER SİSTEMLERE ZARAR VEREBİLİR.

#### 3.1.5.4 Akü Bağlantısı

Bu bölümde dâhili ve harici akülerin kurulum prosedürleri ve bağlantıları hakkında açıklamalar bulabilirsiniz.

##### 3.1.5.4.1 Harici Akü Kurulum Prosedürü ve Bağlantısı

Harici akülerin nasıl konumlandırılacağını yukarıdaki “Harici Akülerin Konumlandırılması” başlığı altında detaylı olarak bulabilirsiniz. Bu bölümde harici akülerin KGK’ ya bağlanması hakkında bilgi verilmiştir.

AKÜ UÇLARINI KISA DEVRE ETMEKTEN KAÇININIZ. KISA DEVRE OLAN AKÜLER SİZ VE ÇEVRENİZE ZARAR VEREBİLİR.

AKÜ TERMİNALİNDE 450 VDC BULUNABİLİR!

1. KGK üzerindeki “CB4” anahtarını açık devre (OFF) konumuna alınız.

2. Var ise akü kabini üzerindeki anahtarları açık devre (OFF) konumuna alınız.

3. Akü kabinindeki akü sigortasını çıkartınız.

4. KGK üzerindeki akü sigortasını çıkartınız.

5. Harici akü gruplarının seri ve paralel bağlantılarının doğru olduğundan emin olunuz.

6. KGK’ nın sırasıyla iki adet olan “N”(Akü Nötr), bir adet olan “+BAT” ve bir adet olan  “-BAT” terminallerine kabloyu bağlayınız.

7. KGK’ dan gelen dört kabloyu aşağıda verilmiş olan harici akü bağlantı şemasına uygun olarak harici kabin üzerindeki veya odadaki terminallere bağlayınız. Özetle bağlantı:

- N(KGK)	-----	Pozitif Akü Grup “-“ Terminali

- N(KGK) 	-----	Negatif Akü Grup “+“ Terminali

- “+ BAT”	-----	Pozitif Akü Grup “+“ Terminali

- “-BAT”   	-----	Negatif Akü Grup “-“ Terminali

8. Akülerin bağlantılarını son bir kez kontrol ederek kutupların doğru bağlandığından emin olunuz.

9. KGK üzerindeki akü sigortasını yerine takınız.

10. Akü kabinindeki akü sigortasını yerine takınız.

11. Var ise akü kabini üzerindeki anahtarları kapalı devre (ON) konumuna alınız.

12. KGK’ nın akü giriş terminallerinde uygun akü voltajları olup olmadığını uygun ölçü aleti ile kontrol ediniz.

Harici akü kablosu seçimi uygulama ile belirlenir. KGK ve akü kabini için önerilen sigortalar verilmiştir. Bu sigortalara bağlanabilecek en düşük kesitli kablo kullanılması önerilir. Bu konuda EN 50525-2-31(VDE 0100-430) adlı standardı referans alınız. Seçim, kabloda en fazla 0,5 VDC düşüme izin verilecek şekilde olmalıdır.

Harici akü kabini uygulamasında akülerinizin sıcaklığa göre optimizasyonunu sağlamak için “Harici Akü Sıcaklık Okuma Kiti” bulunmaktadır. Böylece akü şarjı sıcaklığa göre optimize edilir.

Harici akü bağlantı şeması aşağıda verilmiştir.

#### 3.1.5.5 Kontrol ve İletişim Kablo Bağlantıları

MAKELSAN KGK ürünlerinin gelişmiş harici akü kabin,  çevresel izleme, pano kontrol ve çeşitli akıllı izleme standart ya da opsiyonel bağlantıları vardır.

KGK önündeki bağlantılar:

- Bir adet RS232 seri haberleşme soketi (RS232/Inverter Service)

- İki adet opsiyonel kart yuvası

KGK’ nın üstündeki bağlantılar:

- Bir adet paralelleme bağlantısı soketi

## 3.2 Paralel Kurulum

Almış olduğunuz ürün paralel çalışabilme özelliğine sahiptir; ancak bu özellik opsiyonel olarak sunulmaktadır. Paralel çalışma özelliği için lütfen yetkili satıcınızla irtibata geçiniz.

PARALEL UYGULAMA MAKELSAN YETKİLİ PERSONELİ TARAFINDAN YAPILMALIDIR!

Yedekleme veya daha fazla güç ihtiyacı gibi durumlar için, LEVELUPS T3 serisi cihazlar 8 taneye kadar paralel çalıştırılabilir. İki KGK’ nın paralel bağlandığı bir sistemin prensip şeması aşağıda verilmiştir.

Paralel çalışma esnasında birden fazla cihazın girişi ve çıkışı birbirine bağlanmaktadır; fakat her birinin akü grubu kesinlikle ayrıdır, aküler ortak kullanılmamaktadır. Paralel sistemdeki cihazların yerleşimi ve elektriksel bağlantıları yapılırken aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır:

- Paralel bağlanan cihazlar aynı güç ve aynı seride olmalıdır.

- Cihazlar aynı versiyon ve revizyon kodlu yazılım ile çalışıyor olmalıdır, eski yazılım ile çalışan cihazlar güncellenmelidir.

- Cihazlar mümkün olduğunca birbirine yakın yerleştirilmelidir. (maksimum 6*110 cm paralel kablo)

- Her cihazın farklı toprak bağlantısı olmalıdır.

- Cihazlar dağıtım panosu üzerinde paralellenmeli ve fazları doğru bağlanmalıdır. (U1-U2-…-UN), (V1-V2-…-VN), (W1-W2-…-WN).

- Birden fazla cihaza aynı akü grubu bağlanmamalıdır.

- Eşit akım paylaşımı için cihazların panoya bağlandığı tüm kabloların uzunluğu eşit ve aynı kesitte olmalıdır.

Paralel Ayarlar

Paralel bağlantı kablosunu şekilde görüldüğü gibi bağlayın. Sadece MAKELSAN tarafından üretilmiş kabloları kullanın.

Kullanıcı panelindeki yazılım ayarları servis yetkilisi tarafından yapılır.

# 4 İŞLETME

## 4.1 İşletme Prosedürü

Bu bölümde devre kesiciler, ilk çalıştırma, KGK’ nın çalışma tiplerinin testleri, KGK’ nın kapatılması, EPO ve RS232 seri haberleşme sistemi hakkında bilgi bulabilirsiniz.

### 4.1.1 Devre Kesiciler

KGK arka kısımdan ulaşılabilir dört devre kesiciye sahiptir. Bunlar sırasıyla AC giriş, bakım Bypass, çıkış ve akü bağlantıları için kullanılır.

CB1 ile KGK’ nın girişine üç faz AC voltaj uygulanmış olur.

CB2 ile yüklere AC giriş voltajı doğrudan uygulanır. Bu sayede bakım amaçlı anahtarlama sorunsuz yapılmış olur.  CB3’de bulunan yardımcı kontak bilgisi sayesinde KGK çalışırken aktif edilir ise şebeke, Bypass statik anahtarlarını aktif eder. Bakım moduna sistem kesintisiz geçmiş olur.

CB3 İLE KGK STATİK ANAHTARLARDAN ALDIĞI AC VOLTAJI YÜKLERE BAĞLAMAK YA DA AYIRMAK İÇİN KULLANILIR.

CB4 ile harici aküler KGK’ ya bağlanır.

CB5 harici bypass anahtarı olarak kullanılır.

| Aktif Kesiciler | Çalışma tipi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| CB1, CB3, CB4, CB5 | Normal Mod | KGK normal modda çalışır. |
| CB1, CB3, CB4, CB5 | Statik Bypass Mod | KGK aşırı yüklenmiştir, yükler geçici olarak statik bypass hattına alınır. |
| CB2 | Bakım Modu | KGK bakım için kapatılır, bakım Bypass üzerinden beslenir. |

### 4.1.2 İlk Çalıştırma

HER ADIMDAN SONRA EN AZ 5 SN BEKLEYİN.

1. Tüm anahtarları açık devre (OFF) konumuna alınız.

2. Soft Start (SW1) butonuna en az 10 sn. süre ile basınız.

3. Giriş anahtarını (CB1) kapalı devre (ON) konumuna getiriniz. Harici bypass girişi var ise harici bypass anahtarını(CB5) kapalı devre (ON) konumuna getiriniz.

Ön paneli kullanarak KGK’ yı başlatın.

Ana Menü > Kontrol > Şifre > Çalıştır

5. Ön panel gösterge ledlerinden ve LCD ekrandan cihazın normal çalışma moduna geçtiğini görünüz.

6. Akü anahtarını (CB4) kapalı devre (ON) konumuna getiriniz.

7. Çıkış anahtarını (CB3) kapalı devre (ON) konumuna getiriniz.

8. Cihaza bağlı yükleri açabilirsiniz.

Tüm bu işlemlerden sonra mimik diyagramdan yükün evirici statik anahtarları üzerinden beslendiğini görün. Aksi bir durum söz konusu ise KGK toplam ve faz yüklerini kontrol edin. Aşırı bir yükleme söz konusu ise KGK, AC kritik yükleri üzerine almayıp sesli alarm verecektir.

### 4.1.3 KGK’ nın Çalışma Tiplerini Test Etme

İlk çalışmadan sonra kontrol amacıyla çalışma modları arasında geçiş yapın.

#### 4.1.3.1 Normal Moddan Akü Moduna Geçiş

CB1’i açık devre (OFF) konumuna alın. Bu işlem şebekeden gelen enerjiyi keser ve KGK akü modunda çalışır.  Çalışmayı kontrol ettikten sonra CB1’i tekrar kapalı devre (ON) konumuna getiriniz.

#### 4.1.3.2 Normal Moddan Statik Bypass Moduna Geçiş

Kullanıcı panelinden KGK’ yı bypass moduna geçirin. Panelde aşağıdaki sıra izlenerek bypass modu aktif edilir.

Ana Menü> Kontrol >Çıkış BYPASS

Mimik diyagramdan statik bypass ledinin yandığını görün. Bu durumda ürün Statik bypass moduna geçmiştir. Yükler şebekeden alınan voltaj ile beslenmektedir.

Not: Şebeke limitler dışındaysa veya fazlar yanlış bağlanmışsa KGK bypass hattına geçmeyecektir.

#### 4.1.3.3 Statik Bypass Moddan Normal Moda Geçiş

Kullanıcı panelinden cihazı KGK moduna geçirin. Mimik diyagramdan durumu doğrulayın.

Ana Menü > Kontrol > Çıkış KGK

Not: Evirici voltajı limitler dışındıysa ve aşırı yük veya ısınma varsa evirici, yükü üzerine almayacaktır.

#### 4.1.3.4 Normal Moddan Bakım Bypass Moduna Geçiş

BAKIM BYPASS MODUNA GEÇMEDEN ÖNCE EVIRICI ÇIKIŞININ BAKIM BYPASS HATTI ILE SENKRON OLDUĞUNDAN EMIN OLUNUZ.

AKSİ TAKTİRDE YÜKLERE GİDEN ENERJİDE KISA SÜRELİ BİR KESİLME MEYDANA GELEBİLİR.

ÖN PANELİ KULLANARAK CIHAZI STATİK BYPASS MODUNA GEÇİRİN. MİMİK DİYAGRAMDAN STATİK BYPASS LEDİNİN YANDIĞINI GÖRÜN.

Ana Menü> Kontrol > Çıkış BYPASS

1. CB2’yi kapalı devre (ON) konumuna getiriniz.

2. Ön paneli kullanarak KGK’ yı durdurun.

Ana Menü > Kontrol > Şifre > Durdur

3. CB1, CB3 ve CB4’ü açık devre (OFF) konumuna alınız.

GÜVENLİK AÇISINDAN, ÜRÜNÜ BAKIM BYPASS MODUNA ALDIKTAN SONRA İÇİNİ AÇMADAN ÖNCE EN AZ 5 DAKİKA BEKLEYİN.

### 4.1.4 KGK’ yı Tamamen Kapatma

1. Cihaza bağlı yükleri kapatınız.

2. Ön paneli kullanarak ürünü durdurunuz.

Ana Menü > Kontrol > Şifre > Durdur

3. Ön paneldeki LED göstergeler ve LCD ekrandan cihazın bypass konumuna geçtiğini görünüz.

4. Sırasıyla çıkış(CB3), akü(CB4) , giriş(CB1) ve harici akü (CB5) anahtarını açık devre (OFF) konumuna getiriniz.

CİHAZI TAMAMEN KAPATMADAN ÖNCE ÇIKIŞTA KRİTİK YÜK OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.

### 4.1.5 EPO(Emergency Power OFF)

EPO butonuna basıldığında KGK sırasıyla doğrultucuyu ve eviriciyi kapatır. Eğer, çıkış devre kesici kapatma seçeneği de ayarlıysa KGK sistemden tamamen ayrılır.

### 4.1.6 RS232 Seri Haberleşme Kurulumu ve İncelenmesi

LEVELUPS T3 serisi standart olarak SEC ve TELNET protokollerini destekleyen bir adet RS-232 arabirimine sahiptir. Bu birim tamamen izole ve güvenlidir. Bu protokol kullanılarak KGK’ nın durumu uzaktan bir PC ya da SNMP aracılığı ile izlenebilir. Bu bağlantı her türlü opsiyon ile birlikte çalışır.

# 5 OLAYLAR ve AÇIKLAMALARI

KGK herhangi bir sorun saptadığında sesli uyarı verecektir. Mimik durum mebranından duruma dair ilk bilgileri alabilirsiniz. Bu çoğu zaman yeterli olmayabilir. Bu durumda log ekranından faydalanarak aşağıdaki uyarılara ulaşabilirsiniz.

|  | Olay | Olay Açıklaması |
| --- | --- | --- |
| 1 | RS232 Calıs. Komutu | KGK RS232 haberleşme yazılımı tarafından çalıştırılmıştır. |
| 2 | RS232 Durdur. Komutu | KGK RS232 haberleşme yazılımı tarafından durdurulmuştur. |
| 3 | Otomatik Baslatma | KGK akülerin bitmesinin ardından, şebekenin normale dönmesi ile ayarlanan süre sonunda otomatik olarak yeniden kendini çalıştırdı. |
| 4 | KGK Acıldı | KGK ana kartı enerjilendi. |
| 5 | Bara Sarj Edilemedi | KGK barasını istenilen değere şarj edemedi. |
| 6 | Hızlı AKü Testi | Hızlı akü testi başladı. |
| 7 | Akü Durum Testi | Akü kapasite testi başladı. |
| 8 | Otomatik Akü Testi | Periyodik akü testi başladı. |
| 9 | Akü Deşarj Sonu | KGK akü modundan çalışırken, aküler kesme voltaj limitinin altına düştü. |
| 10 | Aşırı Yüklenme sonu | KGK aşırı yükte belirlenen zaman limitinden daha fazla kaldı. Yükler Bypass hattına aktarılacak. |
| 11 | Akü Testi Sonu | Akü testi bitti. Test sonucu ile ilgili bilgiler akü durum menüsünden görüntülenebilir. |
| 12 | Akü Testi İpt. Edildi | Akü testi esnasında test manuel olarak veya cihaz tarafından kriterler yerine getirilmediği için iptal edildi. |
| 13 | Bypassa Geç Komutu | KGK komutlar menüsünden manuel olarak statik anahtarların yönü Bypass hattı üzerine değiştirildi. |
| 14 | Akü Yok | KGK çalıştırma anında akülerin mevcut olmadığını saptadı. |
| 15 | Bakım Byp. Sig. ON | Bakım Bypass anahtarı devreye alındı. |
| 16 | Ortam Sıc. Anormal | KGK çalışma ortam sıcaklığı izin verilen limitlerin dışına çıktı. |
| 17 | Evirici Asırı Sıcak | Evirici sıcaklığı belirlenen limitlerin dışına çıktı, 5 derecelik daha artış olursa yük Bypass hattına aktarılacak. |
| 18 | PFC Asırı Sıcak | Doğrultucu sıcaklığı belirlenen limitlerin dışına çıktı, 5 derecelik daha artış olursa yük Bypass hattına aktarılacak. |
| 19 | STS Asırı Sıcak | Statik transfer anahtarların sıcaklığı belirlenen limitlerin dışına çıktı, KGK durdurulacak. |
| 20 | Cıkıs FL1 Asırı Akım | Çıkış L1 fazında kısa devre koruması devreye girdi. |
| 21 | Cıkıs FL2 Asırı Akım | Çıkış L2 fazında kısa devre koruması devreye girdi. |
| 22 | Cıkıs FL3 Asırı Akım | Çıkış L3 fazında kısa devre koruması devreye girdi. |
| 23 | Bypass Voltajı Kötü | KGK bypass modundayken bypass voltajı limitler dışına çıktı, KGK sıcaklık ve yük durumu normalse normal moda geçecek; değilse duracak. |
| 24 | Bypass Frek. Kötü | KGK bypass modundayken bypass frekansı limitler dışına çıktı, KGK sıcaklık ve yük durumu normalse normal moda geçecek; değilse duracak. |
| 25 | Bobin Asırı Sıcak | KGK evirici veya doğrultucu sargılarında aşırı sıcaklık var. |
| 26 | Evirici Voltajı Kötü | Evirici voltaj limit değerleri aşıldı. Yük bypass hattına aktarılacak, evirici voltajı normale döndüğünde KGK normal moda tekrar dönecek. |
| 27 | Asırı Yüklenme | Çıkış yük değeri %105’in üzerine çıktı, aşırı yüklenme sayacı çalışacak, KGK normal modda ise yük normale dönene kadar şarj kapanacak. |
| 28 | Bakım Byp. Sig. OFF | Bakım bypass anahtarı devreden çıkarıldı. |
| 29 | Ortam Sıc. Normal | KGK çalışma ortam sıcaklığı izin verilen limitlere döndü. |
| 30 | Sebeke Voltajı Nor. | Şebeke voltajı belirlenen limitler içinde, KGK normal moduna geçecek. |
| 31 | Evirici Sıc. Normal | Evirici sıcaklığı belirlenen limitler içinde, yük ve diğer sıcaklıklar normalse KGK normal moda geçecek. |
| 32 | PfcSıc. Normal | Doğrultucu sıcaklığı belirlenen limitler içinde, yük ve diğer sıcaklıklar normalse KGK normal moda geçecek. |
| 33 | SarjSıc. Normal | Şarj/boost modülü sıcaklığı belirlenen limitler içinde, şarj tekrar devreye girecek. |
| 34 | STS Sıc. Normal | Statik transfer anahtarların sıcaklığı belirlenen limitleri içinde |
| 35 | Bypass Voltajı Nor. | Bypass voltajı belirlenen limitler içinde. |
| 36 | Bypass Frek. Nor. | Bypass frekansı belirlenen limitler içinde. |
| 37 | Bobin Sıc. Normal | KGK evirici veya doğrultucu sargılarındaki sıcaklık normale döndü. |
| 38 | Evirici Voltajı Nor. | Evirici voltajı limitler içinde, KGK normal moda dönecek. |
| 39 | Yük Normal | Çıkış yükü %100’ün altına indi, şarj kapandıysa tekrar devreye girecek. |
| 40 | BYP. Tris.L1 K. Devre | KGK, Bypass L1 tristöründe kısa devre tespit etti. KGK kapatılacak. |
| 41 | BYP. Tris.L2 K. Devre | KGK, Bypass L2 tristöründe kısa devre tespit etti. KGK kapatılacak. |
| 42 | BYP. Tris.L3 K. Devre | KGK, Bypass L3 tristöründe kısa devre tespit etti. KGK kapatılacak. |
| 43 | KGK Tris.L1 K. Devre | KGK, evirici L1 tristöründe kısa devre tespit etti. KGK kapatılacak. |
| 44 | KGK Tris.L2 K. Devre | KGK, evirici L2 tristöründe kısa devre tespit etti. KGK kapatılacak. |
| 45 | KGK Tris.L3 K. Devre | KGK, evirici L3 tristöründe kısa devre tespit etti. KGK kapatılacak. |
| 46 | KGK Tris. L1 A. Devre | KGK, evirici L1 tristörünün devreye alınamadığını tespit etti. Yük bypass hattı üzerine aktarılacak. |
| 47 | KGK Tris. L2 A. Devre | KGK, evirici L2 tristörünün devreye alınamadığını tespit etti. Yük bypass hattı üzerine aktarılacak. |
| 48 | KGK Tris. L3 A. Devre | KGK, evirici L3 tristörünün devreye alınamadığını tespit etti. Yük bypass hattı üzerine aktarılacak. |
| 49 | BYP. Tris. L1 A.Devre | KGK, Bypass L1 tristörünün devreye alınamadığını tespit etti. Yük evirici hattı üzerine aktarılacak. |
| 50 | BYP. Tris. L2 A.Devre | KGK, Bypass L2 tristörünün devreye alınamadığını tespit etti. Yük evirici hattı üzerine aktarılacak. |
| 51 | BYP. Tris. L3 A.Devre | KGK, Bypass L3 tristörünün devreye alınamadığını tespit etti. Yük evirici hattı üzerine aktarılacak. |
| 52 | Prl. Sis. F. Sır. Hatası | Paralel çalışan KGK’ ların bir veya daha fazlasının giriş faz sırası birbirine uymuyor. |
| 53 | Aküden Baslatma | KGK' ya aküden başlatma komutu verildi. |
| 54 | Prl.Baslama Hatası | Paralel bağlı KGK' lardan bir veya birkaçı çalıştırma için hazırlanamadı. |
| 55 | Evirici Hatası | KGK çalıştırıldığında evirici voltajını hazırlayamadı. |
| 56 | Cıkıs Kapalı | Statik transfer anahtarlarının tamamı deaktif. Yüklere enerji verilemiyor. |
| 57 | Normal Mod | KGK normal modda çalışıyor, yükler doğrultucu-evirici hattı üzerinden enerjileniyor. |
| 58 | Akü Modu | KGK akü modunda çalışıyor, yükler akü-evirici hattı üzerinden enerjileniyor. |
| 59 | Bypass Modu | KGK bypass modda çalışıyor, yükler bypass hattı üzerinden enerjileniyor. |
| 60 | Bakım Bypass Modu | KGK bakım bypass modunda çalışıyor, yükler bakım bypass hattı üzerinden enerjileniyor. |
| 61 | Paralel Mod | 2 veya daha fazla KGK güç paylaşımı modunda çalışıyor. Yük, KGK' ların evirici hatları üzerinden besleniyor. |
| 62 | Test Mod | KGK akü test moduna geçti, yükler doğrultucu-akü-evirici hattı üzerinden kaynak paylaşımlı olarak çalışıyor. |
| 63 | Eviriciye Geç Komutu | Ön panelden eviriciye geç komutu verildi. |
| 64 | Cıkıs Voltaj Hatası | KGK çalıştırma anında çıkışında voltaj tespit edildi. KGK durduruldu. |
| 65 | PFC Durdurma Komutu | Doğrultucu çalışma anında anormal durum saptadı, KGK durdurma komutu verdi. |
| 66 | Calıstırma Komutu | KGK komut menüsünden çalıştırma komutu uygulandı. |
| 67 | Durdurma Komutu | KGK komut menüsünden durdurma komutu uygulandı. |
| 68 | KGK Durdu | KGK durduruldu. |
| 69 | Bypass Hatası | KGK kısa süre içinde çok fazla sayıda bypass moda geçti, KGK kapatılacak. |
| 70 | Parametre Degisti | Servis menüsünden Cihazla ilgili parametreler değiştirildi. |
| 71 | Aküler Degisti | Akü takılma tarihi değiştirildi. Akü istatistikleri sıfırlanacak. |
| 72 | Yük Etkisi Transferi | Eviricinin kaldıramayacağı yük devreye girdi. Yükler bypass hattına transfer edilecek. |
| 73 | Paralel Komut | Paralel modda çalışan bir KGK statik anahtarların durumunu değiştirmek için komut aldı. |
| 74 | Prl. CAN Hbr. Yok | Paralel modda çalışan slave KGK, CAN BUS’dan master cihaza ulaşamıyor. KGK çalışıyorsa kapanacak. |
| 75 | Harici Calıs Komutu | Paralel modda çalışan KGK, diğer bir KGK’ dan çalıştır komutu aldı. |
| 76 | Harici Dur. Komutu | Paralel modda çalışan KGK, diğer bir KGK’ dan durdurma komutu aldı. |
| 77 | Har. BYP. Gec Komutu | Paralel modda çalışan KGK, yükü bypass hattı üzerine aktarmak için komut aldı. |
| 78 | Har. KGK Gec Komutu | Paralel modda çalışan KGK yükü evirici üzerine aktarmak için komut aldı. |
| 79 | Prl. Hbr. FE Hatası | Paralel modda çalışan slave KGK, gelen akım paylaşımı bilgisinde hata tespit etti. |
| 80 | Evirici Olustu | KGK çalıştırıldıktan sonra evirici voltajı istenen değere ulaştı. Yükleri evirici üzerinden besleyebilir. |
| 81 | Akü Sıc. Anormal | Akü sıcaklığı limitler dışında, aküler zarar görebilir. |
| 82 | EPO’ya Basıldı | EPO butonuna basıldı. |
| 83 | Akü Düsük | KGK akü modunda çalışırken akü kapasitesi önceden ayarlanmış akü düşük limitinin altına düştü. |
| 84 | Prl. 485 Hbr. Yok | Paralel sistemler arasında RS485 haberleşmesi mevcut değil. |
| 85 | STS Asırı Akım | Bypass hattından aşırı yüklenme süresi doldu. |
| 86 | BYP. Faz Sır. Hatası | KGK çalıştırma anında şebekede faz sırasının ters olduğu tespit edildi. |
| 87 | Cıkıs DC V. Hatası | Evirici DC voltaj limiti aşıldı. Yükler bypass hattına transfer edilecek. |
| 88 | Cıkıs Ofset Hatası | Paralel sistemlerde slave cihazın çıkışının bir veya daha fazla fazı master cihaza bağlı değil. |
| 89 | Akü Sıc. Normal | Akü sıcaklığı limitler içinde. |
| 90 | PFC Pbara Y. Voltaj | Pozitif bara voltajı limit aşımı. |
| 91 | PFC Nbara Y. Voltaj | Negatif bara voltajı limit aşımı. |
| 92 | PFC FL1 Asırı Akım | Doğrultucu L1 fazında kısa devre koruması devreye girdi. |
| 93 | PFC FL2 Asırı Akım | Doğrultucu L2 fazında kısa devre koruması devreye girdi. |
| 94 | PFC FL3 Asırı Akım | Doğrultucu L3 fazında kısa devre koruması devreye girdi. |
| 95 | Tek Durdurma | Paralel çalışan KGK' ya paralel sitemden ayrı olarak sadece kendisini durdurması için komut verildi. |
| 96 | Master Degisti | Paralel sistemde KGK master cihaz oldu. |
| 97 | Paralel ID Cakısması | Paralel sistemde bir veya daha fazla cihazın ID değeri birbiri ile aynı. |
| 98 | Tümünü Durdur | Ön panelden paralel sistemin tümünü durdurma komutu verildi. |
| 99 | Güç Kay. Hatası | Güç kaynağı hata bulucu devresinden hata sinyali algılandı. |
| 100 | Jeneratör Modu | Kuru kontak kartının jeneratör modu girişinden sinyal algılandı. Jeneratör moduna geçecek. |

# 6 TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

| Teknik Özellikler |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Güç | 60kVA | 60kVA | 80kVA | 80kVA |
| PF | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
| Aktif Güç | 60kW | 54kW | 80kW | 72kW |
| GİRİŞ |  |  |  |  |
| Giriş Voltaj Aralığı | 220/380 VAC - %15 + %18 3P + N + PE |  |  |  |
| Giriş Güç Faktörü | Tam yükte > 0,99 |  |  |  |
| Giriş Frekans Aralığı | 45-65 Hz (Ayarlanabilir) |  |  |  |
| Doğrultucu | IGBT Doğrultucu |  |  |  |
| Giriş Harmonik Bozunumu (THDi) | <%4 |  |  |  |
| ÇIKIŞ |  |  |  |  |
| Çıkış Gerilimi | 220/240 VAC 1P + N ± 1% Statik, ± 1% Dengesiz |  |  |  |
| Toparlanma | 0% - 100% - 0% yükte çıkış toleransı en fazla %5, %1 bandına dönüş <40ms. |  |  |  |
| Verim | %96'e kadar |  |  |  |
| Çıkış Frekans Aralığı | 50Hz ±0,5% Aralığında şebeke ile senkron, akü modunda 50Hz ± 0,2% |  |  |  |
| Çıkış Harmonik Bozunumu (THDv) | Doğrusal Yük (Lineer) <%2 |  |  |  |
|  | Köprü Yükü(Non-Lineer) <%6 |  |  |  |
| Tepe Faktörü (CF) | 3:1 |  |  |  |
| Aşırı Yük Kapasitesi | %125 yükte 10 dakika, %150 yükte 1 dakika. |  |  |  |
| Korumalar | Giriş geriliminin toleranslar dışına çıkması, giriş frekansının toleranslar dışına çıkması, girişte faz kesilmesi, çıkış geriliminin toleranslar dışına çıkması, çıkış frekansının toleranslar dışına çıkması, çıkışta faz kesilmesi, çıkış geriliminde oluşabilecek DC bileşen, Çıkışta meydana gelecek aşırı yük (belirlenen sürelerin dışında), Sıcaklık kaynaklı arızalanmaya sebep olacak seviyede ısınma, DC bara geriliminde oluşacak yüksek gerilim, DC bara geriliminde oluşacak düşük gerilim, çıkışta kısa devre. |  |  |  |
| AKÜ |  |  |  |  |
| Akü Sayısı(12V DC VRLA) | 60 (30’luk bağımsız 2 akü grubundan oluşur.) |  |  |  |
| Şarj Değeri ( C ) | Nominal 0,1 C, ayarlanılabilir. |  |  |  |
| Şarj Gücü | Cihaz gücünün %12,5'i |  |  |  |
| HABERLEŞME |  |  |  |  |
| Bağlantı | RS232 Standart, RS485 ve SNMP adaptör opsiyonu |  |  |  |
| Kuru Kontak | Opsiyonel |  |  |  |
| Protokol | SEC, TELNET |  |  |  |
| SERTİFİKALAR |  |  |  |  |
| Kalite | ISO 9001 |  |  |  |
| LVD / Güvenlik | IEC 62040-1, IEC 60950 |  |  |  |
| EMC | IEC 62040-2 |  |  |  |
| GENEL |  |  |  |  |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~40 °C arası (aküler için 0 ~ 25 °C) |  |  |  |
| Depolama Sıcaklığı | -15 °C ~ 45 °C arası (aküler için -10 ~ 60°C) |  |  |  |
| Koruma Sınıfı | IP20 |  |  |  |
| Şase | Anti-Statik Boya Korumalı |  |  |  |
| Nem | 0-95 % |  |  |  |
| Çalışma Yüksekliği | <1000m, Düzeltme Faktörü 1. <2000m, Düzeltme Faktörü >0,92, <3000m; Düzeltme Faktörü >0,84 |  |  |  |
| Olay Kaydı | 500 detaylı olay. (Durum Menüsü Kaydedilir) |  |  |  |
| Paralelleme | 8 adede kadar paralel güç artırımı |  |  |  |
| EPO (EmergencyPowerOff) | Standart |  |  |  |
| İzolasyon Trafosu | Standart |  |  |  |
| Aküsüz Ağırlık (kg) | 745 |  | 805 |  |
| Ölçüler (GxDxY) | 1466x1593x771mm |  |  |  |

# 7 GARANTİ

## 7.1 Garanti Şartları

- Ürünlerimiz; üretim, malzeme ve işçilik hatalarından meydana gelebilecek arızalara karşı teslim tarihinden itibaren iki yıl garantilidir. Bu tip arızalardan dolayı oluşacak işçilik masrafı ve değiştirilen parça bedeli talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

- Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları; servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

- Arızalı ürünün tamir süresi en fazla yirmi iş günüdür. Bu süre ürünün; satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısından birine teslim edildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen;

    - Malın tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

    - Malın tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

    - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

- Garanti kapsamı içerisindeki tamirat veya değişimlerde tüketici, istendiği takdirde garanti kartını göstermekle yükümlüdür.

- Kargo ile gönderilen ürünleri teslim almadan önce mutlaka dış ambalajda hasar kontrolü yapmanız gerekmektedir. Var olan bir hasar durumunda kargo görevlisine “hasar tespit tutanağı” hazırlatılmalıdır. (Örnek: Ürün elime ulaştığında kontrol edilmiş ve hasarlı olduğu görülmüştür. )

- Hasar tespit tutanağı hazırlatıldıktan sonra MAKELSAN merkeze bilgi verilmesini rica ederiz. Kargodan imza karşılığı teslim alınan ürün hasarsız ve eksiksiz olarak teslim alınmış anlamına gelmektedir.

- Yerinde servis hizmeti olmayan “tak çalıştır” ürünlerde onarım, MAKELSAN merkezinden yapılacak yönlendirmeye göre MAKELSAN fabrikasında veya en yakın servis noktasında yapılır. Arızalı ürün MAKELSAN merkezinden yapılacak yönlendirmeye göre, en yakın servis noktasına elden ya da MAKELSAN fabrikaya gönderilmek üzere anlaşmalı kargo firmasına “orijinal ambalajında” teslim edilir. Garanti kapsamındaki arızalarda kargo ücreti anlaşmalı kargo firmasına teslim edilmesi şartı ile MAKELSAN’ a aittir.

- Servis tarafından istenmediği sürece cihaz kutulu olarak orijinal ambalajında gönderilmelidir. Oluşabilecek onarım durumlarında cihazı sevk ederken kullanmak amacıyla cihazın orijinal ambalajını saklamakla yükümlüdür. Aksi takdirde yaşanan sıkıntılarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

- Arızalı olarak elden veya kargo ile yollanan tüm ürünler, gerekli taşıma koşullarını yerine getirecektir. (Anti statik koruyucu, baloncuklu poşet ve kutu gibi...) Ürünün üzerinde ürüne ait okunabilir barkot seri numarasının olması gerekmektedir. Olmadığı takdirde garanti kapsamına girmemektedir.

- Kargo ile gönderilen ürünlerde ürünlerin mutlaka sevk irsaliyesi ile gönderilmesi, gönderilen irsaliyede ürün seri/model /arıza bilgilerinin yazılması (örnek: arıza formu ) ve paket içeriğiyle irsaliyede belirtilen ürünlerin uyuşması gerekmektedir. Aksi takdirde kargo kabul edilmeyecektir.

- MAKELSAN markalı ürünler ile birlikte verilen Garanti Belgesi'nin kullanılmasında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak düzenlenen 29029 sayılı Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca belirlenen yükümlülüklere uymayı kabul ve taahhüt etmektedir.

## 7.2 Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı veya belirtilen ortam koşulları dışında (sıcaklık, nem vs.) kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Ürün ile beraber kullanılan ve önerilenler dışında olan yazılım, donanım, arabirim aksesuar veya sarf malzemelerinden; yer değiştirme, yanlış ve yetersiz bakım, kalibrasyon veya yanlış kullanımdan, mal için yayınlanan çevre spesifikasyonlarına aykırı işletimden, hava tesisatının yetersizliği, malın aşırı nemli veya sıcak ortamda kullanılması, elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza, darbe elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan, hasar ve arızalar sayılanlarla sınırlı kalmamakla beraber ürün garanti kapsamı dışında kalır.

- Arıza kabulü sırasında yapılan genel incelemede ürünü garanti dışı bırakan bazı problemler anlaşılamayabilir. Daha sonra teknik servis ekipmanlarıyla yapılan ayrıntılı incelemede bu kusurların ortaya çıkması durumunda ürün müşteriye geri iade edilir.

- Garanti kapsamı dışındaki ürünlere yetkili servisin olanakları içinde müşteri isteğiyle ücretli müdahale edilir. Onarımı mümkün olmayan garanti dışı ürünler müşteriye geri iade edilir.

- MAKELSAN’ ın onayı olmadan ürüne müdahale edilmesi, içten veya dıştan kurcalanması, tamir edilmeye çalışılması ve parça değiştirilmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar, yetkili olmayan bir servisin/satıcının/şahsın/kuruluşun müdahale etmesi halinde oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışında kalır. Ürünlerin dış yüzeylerinin (kabin-kapak-ön panel) bozulması, kırılması, çizilmesi, zamanla ve kullanılma ile oluşan eskime, yıpranma, tozlanmanın yaratacağı arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Ürün üzerindeki orijinal seri numaraları, garanti etiketleri ve mühürlerin kaldırılması veya tahrip edilmesi durumlarında ürün garanti kapsamı dışında kalır. Ürünlerin tanıtım veya kullanım kılavuzunda belirtilenler dışında herhangi bir amaca uygun olduğu konusunda garanti verilmemektedir.

- VRLA akülerin raf ömrü 15 °C ortam sıcaklığında 6 ay, 25 °C ortam sıcaklığında 3 aydır.

- Satın alınan sistemin 3 ay içerisinde devreye alınması zorunludur.

# 8 İLETİŞİM BİLGİLERİ

www.makelsan.com.tr

İstanbul Fabrika: İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 2. Yol I -5 Parsel 34956 Tuzla/ İstanbul

Tel	: 0216 428 65 80

Faks	: 0216 327 51 64

e-mail	: makelsan@makelsan.com.tr

Ankara Şube: Mustafa Kemal Mah. 2157Sok.No:4/6 Çankaya -Ankara

Tel	: 0312 219 82 35/37

Faks	: 0312 219 82 36

e-mail	: ankara@makelsan.com.tr

İzmir Şube: Halkapınar Mah. 1348 Sok. 2AE Keremoğlu İş Merkezi Yenişehir – İzmir

Tel	: 0232 469 47 00

Faks	: 0232 449 47 00

e-mail	: izmir@makelsan.com.tr

www.makelsan.com.tr

İstanbul Fabrika: İstanbul Deri Organize SanayiBölgesi 2. Yol I -5 Parsel 34956 Tuzla/ İstanbul

Tel	: 0216 428 65 80

Faks	: 0216 327 51 64

e-mail	: makelsan@makelsan.com.tr

Ankara Şube: Mustafa Kemal Mah. 2157Sok.No:4/6 Çankaya -Ankara

Tel	: 0312 219 82 35/37

Faks	: 0312 219 82 36

e-mail	: ankara@makelsan.com.tr

İzmir Şube: Halkapınar Mah. 1348 Sok. 2AE Keremoğlu İş Merkezi Yenişehir – İzmir

Tel	: 0232 469 47 00

Faks	: 0232 449 47 00

e-mail	: izmir@makelsan.com.tr